附件：

技术规格及材料明细
	序号
	项目名称
	材料说明
	工程预算

	
	
	规格或型号
	单位
	数量
	备注

	1
	直热式空气源热泵
	1、单台热泵主机电源：380V 50HZ 在标准工况下制热量≥20.3KW，输入功率≤4.55Kw；性能系数≥4.45，产水量≥430L/h；
2、热泵机组热水出水温度≥ 55℃；

3、热泵机组采用名优品牌压缩机；

4、冷凝器采用高效PPR外管套管式换热器或不锈钢板式换热器；

5、蒸发器采用单排亲水铝箔翅片与铜管组成；

6、热泵主机必须具有自动化霜功能、高低压保护，非正常停水后再来水能自动排空和恢复正常工作；

7、冷媒工质采用R22,

8、热泵主机内置一体水泵，电控系统。

9、热泵主机采用一次加热方式；热泵主机直热出水的精确控制：三通调节阀控制

10、噪音≤63dBa ；

11、防触电保护类型 I类 ；

12、机组外壳采用全不锈钢制作。

13、必须提供主机内部结构实物照片。

14、为方便操作，要求机组能由线控器操作控制，只需通过线控器就可设定出水温度，补水量，查询机组参数，显示水位高度。线控器都为弱电操作；安全可靠；要求机组具有故障、保护自检功能，并且相应代码通过可视控制器显示。　

15、必须提供产品国家级能效检测报告。
	台
	1
	

	2
	保温水箱
	圆形保温水塔
1、V≥1.5m3

2、内板制作材质304，厚度≥0.8mm，；外板制作材质不锈钢201实际厚度≥0.6mm；

3、保温材料为聚氨酯，厚度≥50mm。

4、内胆采用机械冲压成型的不锈钢板制作而成的方形保温水塔，焊缝需经防腐处理，确保长期使用无渗漏；

5、水箱应有排气阀、排污管、检修梯及检修孔；

6、水箱用钢结构加固。
	个
	1
	

	3
	供水水泵
	1、出水水泵扬程≧15M；
2、出水水泵流量≧2T/H
	1套
	
	

	4
	管道及配件
	采用PPR管道
	1批
	
	

	5
	电线、线管及配件
	电线、线管及配件20米
	1批
	
	

	6
	花洒
	混合阀、花洒
	6套
	
	


